## Slide 1: Perencanaan Sistem Listrik untuk Industri TEL 12072
Oleh
Dr Ir Dina Maizana MT
maizanadina@gmail.com
Universitas Medan Area
Fakultas Teknik

## Slide 2: Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum kelas dimulai.
Doa dimulai…

## Slide 3: Agenda
Kebutuhan daya (Power Demand)
Aliran daya (Power Flow)
Arus beban ( Load Current)
Proteksi gangguan (Protection on Fault)
Cadangan daya ( Power Standby)
Uninterruptible power supply (UPS)
Harmonik (Harmonics)
Pentanahan (Grounding)
Penangkal petir (Lightning rod)
Kapasitor bank ( Bank Capacitor)
Keselamatan (Savings)

## Slide 4: Harmonisa
Ganggunan distribusi listrik atau distorsi pada sebuah instalasi listrik
Gelombang fundamental dengan gelombang harmonisanya

## Slide 5: Beban
Beban linier
Beban non-linier

## Slide 6: Beban linier
Beban linier adalah beban yang memberikan bentuk gelombang keluaran yang linier artinya arus yang mengalir sebanding dengan impedensi dan perubahan tegangan.
Beban linier ini tidakmemberikan dampak yang buruk pada perubahan gelombang arus maupun tegangan.
Contoh :Resistor (R).

## Slide 7: Beban non-linier
Beban non linier adalah bentuk gelombang keluarannya tidak sebanding dengan tegangan dalam setiap setengah siklus sehingga bentuk gelombang arus maupun tegangan keluarannya tidak sama dengan gelombang masukannya (mengalami distorsi).
Gangguan yang terjadi akibat distorsi gelombang arus dan tegangan disebut dengan harmonik.

## Slide 8
Contohdaribeban-beban non-linear iniseperti:
  Variable speed drive
  UPS
  Komputer
  Printer
  Televisi
  Micro wave open
  Lampu fluorescent yang menggunakan elektronik ballast
  Tungku api busur (pengecoran logam)
  Las
  Inti magnet pada trafo dan mesin-mesin berputar
  Mesin-mesin sinkron
  Solid state switch
  High voltage DC transmisi
  Photovoltaik invertors

## Slide 9: Total Harmonic Distortion
Total Harmonic Distortion (THD) merupakan nilai prosentase antara total komponen harmonisa dengan komponen fundamentalnya. Semakin besar prosentase THD ini menyebabkan semakin besarnya risiko kerusakan peralatan akibat harmonisa yang terjadi pada arus maupun tegangan.
Nilai THD yang diijinkan secara internasional maksimal berkisar 5% dari tegangan atau arus frekuensi fundamentalnya.

## Slide 10
Untuk mencari nilai THD dari tegangan dapat digunakan persamaan:
Sedangkan untuk mencari nilai THD dari arus dapat digunakan persamaan:

## Slide 11: Monitoring
Alat yang bisa digunakan untuk memantau gelombang harmonisa antaralain Osiloskop dan Spektrum analyzer.
Oscilloscope memantau adanya arus maupun tegangan harmonisa secara menyamping, sedangkan spektrum analyzer memantau arus maupun tegangan harmonisa dari depan sehingga gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang fundamental bisa dipantau.

## Slide 12: Penyebab
Penyebab terjadinya gelombang harmonisa ini adalah penggunaan beban-beban non linier pada sistem tenaga yang menimbulkan distorsi pada bentuk gelombang sinus.
Beban non-linier ini dimodelkan sebagai sumber arus yang menginjeksikan arus harmonisa kedalam sistem tenaga.
Semakin banyak peralatan elektronika yang digunakan seperti: tv, komputer, dan alat penghemat daya akan semakin menambah harmonisa pada arus listrik, sehingga THD yang dihasilkan akan semakin besar.

## Slide 13: Akibat
Akibat yang ditimbulkan pada peralatan jika terdapat arus atau tegangan harmonisa antara lain:
  Rusaknya peralatan listrik
  Terbakarnya kabel / konduktor penghantar
  Pada transformator daya menurun, bertambahnya losses
  Pada motor listrik terjadi overheat
  Pada alat ukur kWH meter elektro mekanis terjadi kesalahan pengukuran
  Kegagalan fungsi relay
  Proses koreksi PF mengalami gangguan pada kapasitor
  Umur pakai peralatan mengalami penyusutan dikarenakan vibrasi dan peningkatan temperatur operasi

## Slide 14: Penanganan
Cara yang dapat ditempuh agar arus atau tegangan harmonisa dapat diminimalisir antara lain dengan pemasangan:
  Filter pasif L
  Filter pasif C
  Filter pasif LC (Low Pass Filter)
circuit diagram LC

## Slide 15: Standar Distorsi Harmonisa
International Electrotechnical Commission ( IEC), IEC 61000-3-2
Kelas A, beban penggerak motor dan semua peralatan 3 fasa, arus< 16A/fasa
Batasan harmonisa untuk peralatan 1 fasa (tegangan kerja 230V) dan 3 fasa (230/400V)

## Slide 16
Harmonisa ke (n) |  | Arus Harmonisa maksimum yang diizinkan (A)
3 | Harmonisa Ganjil | 2,3
5 |  | 1,14
7 |  | 0,77
9 |  | 0,4
11 |  | 0,33
13 |  | 0,21
15≤n≤39 |  | 2,25/n
2 | Harmonisa genap | 1,08
4 |  | 0,43
6 |  | 0,3
8≤n≤40 |  | 1,83/n

## Slide 17
Kelas B; semua peralatan tool portable
Batasan arus harmonisa adalah

## Slide 18
Harmonisa ke (n) |  | Arus Harmonisa maksimum yang diizinkan (A)
3 | Harmonisa Ganjil | 3,45
5 |  | 1,17
7 |  | 1,155
9 |  | 0,6
11 |  | 0,495
13 |  | 0,315
15≤n≤39 |  | 3,375/n
2 | Harmonisa genap | 1,62
4 |  | 0,645
6 |  | 0,45
8≤n≤40 |  | 2,76/n

## Slide 19
Kelas C: semua peralatan penerangan dengan daya input aktifnya >25W.
Batasan arus harmonisa
Harmonisa ke (n) | Arus harmonisa maksimum yang diizinkan (% fundamental)
2 | 2
3 | 30 x pf
5 | 10
7 | 7
9 | 5
11≤n≤39 | 3

## Slide 20
Kelas D : semua jenis peralatan dengan daya < 600W khususnya personal komputer, monitor, tv.
Batasan arus harmonisa:

## Slide 21
Harmonisa ke (n) | Arus harmonisa maksimum yang diizinkan (mA/W | Arus harmonisa yang diizinkan (A)
 | 75<P<600W | P>600W
3 | 3,4 | 2,3
5 | 1,9 | 1,14
7 | 1 | 0,77
9 | 0,5 | 0,4
11 | 0,35 | 0,33
13 | 0,296 | 0,21
15≤n≤39 | 3,85/n | 2,25/n

## Slide 22: Thank you for coming
.